에너지관리기능사 필기 기출문제 (2011년 1월 13일 시행) 재구성 모의고사 답안
[과목 구분1]						[과목 구분2]						[과목 구분3]
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
나	나	나	가	다		라	다	나	가	라		라	다	가	다	나
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
라	라	다	나	나		라	라	나	가	나		나	다	가	가	나
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
나	나	라	다	다		나	나	다	다	가		나	가	나	라	나
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
가	나	라	가	나		다	다	가	라	가		라	라	나	나	라
【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com) 【합격 점수】 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 ※ 본 모의고사는 에너지관리기능사 필기시험 대비 보일러취급기능사 필기 기출문제를 재구성한 것입니다. ※ 본 모의고사 과목은 학습 편의를 위해 임의로 20문제씩 구분하였습니다. ※ 2012년부터 기존의 보일러취급기능사와 보일러시공기능사를 통폐합한 보일러기능사 자격검정이 시작되었습니다. ※ 2014년부터 기존의 보일러기능사 자격명칭이 에너지관리기능사로 변경되어 자격검정이 시작되었습니다. [에너지관리기능사(보일러기능사) 필기시험 출제 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공및취급, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러시공기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러취급기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 취급및안전관리, 에너이용합리화관계법규
【본 기출문제 재구성 모의고사 활용 안내】 본 시험지 파일에 수록된 기출문제의 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였기에 어떠한 권리도 행사할 수 없음을 밝힙니다. 단, 시험지 파일에 수록된 문제 중 건시스템에서 순수하게 재생산한 문제는 CBT 형태의 웹프로그램, 앱, 어플 등의 애플리케이션에 수록하여 절대다수에 서비스하실 수 없습니다. ■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
건시스템에서는 2013년 7월 이후부터 한국산업인력공단(한국기술자격검정원 포함) 시행 국가기술자격 필기 기출문제는 모의고사로 재구성하여 공개합니다.

건시스템(gunsys.com)	에너지관리기능사 필기 기출문제(2011.1.13) 재구성 모의고사

과목 구분1 (20문제)

1. 보일러의 배기가스 성분을 측정하여 공기비를 계산하여 실제 건배기 가스량을 계산하는 공식으로 맞는 것은? (단, G : 실제 건배기가스량, Go : 이론 건배기가스량, Ao : 이론연소공기량, m : 공기비)

가. G = m×Ao	나. G = Go＋(m-1)×Ao

다. G = (m-1)×Ao	라. G = Go＋(m×Ao)

2. 제어장치에서 인터록(inter lock)이란?

가. 정해진 순서에 따라 차례로 동작이 진행되는 것.

나. 구비조건에 맞지 않을 때 작동을 정지시키는 것.

다. 증기압력의 연료량, 공기량을 조절하는 것.

라. 제어량과 목표치를 비교하여 동작시키는 것.

3. 15℃의 물을 보일러에 급수하여 엔탈피 655.15kcal/kg인 증기를 한 시간에 150kg만들 때의 보일러 마력은?

가. 10.3마력	나. 11.4마력

다. 13.6마력	라. 19.3마력

4. 보일러 안전밸브 부착에 관한 설명으로 잘못된 것은?

가. 안전밸브는 바이패스 배관으로 설치한다.

나. 쉽게 검사할 수 있는 장소에 설치한다.

다. 밸브 축을 수직으로 한다.

라. 가능한 한 보일러 동체에 직접 부착한다.

5. 이상기체가 상태변화를 하는 동안 외부와의 사이에 열의 출입이 없는 변화는?

가. 정압변화	나. 정적변화

다. 단열변화	라. 폴리트로픽 변화

6. 중유 연소보일러에서 중유를 예열하는 목적 설명으로 잘못된 것은?

가. 연소효율을 높인다.

나. 분무상태를 양호하게 한다.

다. 중유의 유동을 원활히 해 준다.

라. 중유의 점도를 증대시켜 관통력을 크게 한다.

7. 보일러의 연관에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 관의 내부에서 연소가 이루어지는 관

나. 관의 외부에서 연소가 이루어지는 관

다. 관의 내부에는 물이 차있고 외부로는 연소가스가 흐르는 관

라. 관의 내부에는 연소가스가 흐르고 외부로는 물이 차있는 관

8. 보일러 운전 중 프라이밍(priming)이 발생하는 경우는?

가. 보일러 증기압력이 낮을 때

나. 보일러수가 농축되지 않았을 때

다. 부하를 급격히 증가시킬 때

라. 급수 공급이 원활할 때

9. 다음 중 용적식 유량계가 아닌 것은?

가. 로타리형 유량계	나. 피토우관 유량계

다. 루트형 유량계	라. 오벌기어형 유량계

10. 가스연료 연소 시 화염이 버너에서 일정거리 떨어져서 연소하는 현상은?

가. 역화	나. 리프팅

다. 옐로우 팁	라. 불완전연소

11. 난방부하가 24,000kcal/h인 아파트에 효율이 80%인 유류 보일러로 난방하는 경우 연료의 소모량은 약 몇 kg/h인가? (단, 유류의 저위 발열량은 9,750kcal/kg이다.)

가. 2.56	나. 3.08

다. 3.46	라. 4.26

12. 보일러의 증기헤더(steam header)에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 발생증기를 효율적으로 사용할 수 있다.

나. 원통보일러에는 필요가 없다.

다. 불필요한 열손실을 방지한다.

라. 증기의 공급량을 조절한다.

13. 보일러 부속장치 설명 중 틀린 것은?

가. 슈트블로워 - 전열면에 부착된 그을음 제거 장치

나. 공기예열기 - 연소용 공기를 예열하는 장치

다. 증기축열기 - 증기의 과부족을 해소하는 장치

라. 절탄기 - 발생된 증기를 과열하는 장치

14. 다음 중 가연성가스가 아닌 것은?

가. 수소	나. 아세틸렌

다. 산소	라. 프로판

15. 고위발열량 9,800kcal/kg인 연료 3kg을 연소시킬 때 발생되는 총 저위발열량은 약 몇 kcal/kg인가? (단, 연료 1kg당 수소(H)분은 15%, 수분은 1%의 비율로 들어있다.)

가. 8,984kcal	나. 44,920kcal

다. 26,952kcal	라. 25,117kcal

16. 연소용 공기를 노의 앞에서 불어 넣으므로 공기가 차고 깨끗하며 송풍기의 고장이 적고 점검 수리가 용이한 보일러의 강제통풍 방식은?

가. 압입통풍	나. 흡입통풍

다. 자연통풍	라. 수직통풍

17. 1보일러 마력을 시간당 발생 열량으로 환산하면?

가. 15.65kcal/h	나. 8,435kcal/h

다. 9,290kcal/h	라. 7,500kcal/h

18. 보일러 자동제어에서 목표치와 결과치의 차이 값을 처음으로 되돌려 계속적으로 정정동작을 행하는 제어는?

가. 순차제어	나. 인터록 제어

다. 캐스케이드 제어	라. 피드백 제어

19. 연료 공급 장치에서 서비스탱크의 설치 위치로 적당한 것은?

가. 보일러로부터 2m 이상 떨어져야 하며, 버너보다 1.5m이상 높게 설치한다.

나. 보일러로부터 1.5m 이상 떨어져야 하며, 버너보다 2m이상 높게 설치한다.

다. 보일러로부터 0.5m 이상 떨어져야 하며, 버너보다 0.2m이상 높게 설치한다.

라. 보일러로부터 1.2m 이상 떨어져야 하며, 버너보다 2m이상 높게 설치한다.

20. 다음 중 원통형 보일러가 아닌 것은?

가. 입형 횡관식 보일러

나. 벤슨 보일러

다. 코르니시 보일러

라. 스코치 보일러

과목 구분2 (20문제)

21. 증기건도(X)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. X = 0은 포화수

나. X = 1은 포화증기

다. 0 〈 X 〈 1은 습증기

라. X = 100은 물이 모두 증기가 된 순수한 포화증기

22. 보일러의 성능에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 연소실로 공급된 연소가 완전연소시 발생될 열량과 드럼 내부에 있는 물이 그 열을 흡수하여 증기를 발생하는데 이용된 열량과의 비율을 보일러 효율이라 한다.

나. 전열면 1㎡당 1시간 동안 발생되는 증발량을 상당증발량으로 표시한 것을 증발률이라고 한다.

다. 27.25kg/h의 상당증발량을 1보일러 마력이라 한다.

라. 상당증발량 Ge와 실제증발량 Ga의 비 즉, Ge/Ga를 증발계수라고 한다.

23. 긴 관의 한 끝에서 펌프로 압송된 급수가 관을 지나는 동안 차례로 가열, 증발, 과열되어 다른 끝에서는 과열증기가 나가는 형식의 보일러는?

가. 노통보일러	나. 관류보일러

다. 연관보일러	라. 입형보일러

24. 보일러 연소 자동제어를 하는 경우 연소 공기량은 어느 값에 따라 주로 조절되는가?

가. 연료 공급량	나. 발생 증기 온도

다. 발생 증기량	라. 급수 공급량

25. 보일러에 절탄기를 설치하였을 때의 특징으로 틀린 것은?

가. 보일러 증발량이 증대하여 열효율을 높일 수 있다.

나. 보일러수와 급수와의 온도차를 줄여 보일러 동체의 열응력을 경감시킬 수 있다.

다. 저온부식을 일으키기 쉽다.

라. 통풍력이 증가한다.

26. 보일러의 집진장치 중 집진효율이 가장 높은 것은?

가. 관성력 집진기	나. 중력식 집진기

다. 원심력식 집진기	라. 전기식 집진기

27. 보일러 급수장치의 설명 중 옳은 것은?

가. 인젝터는 급수온도가 낮을 때는 사용하지 못한다.

나. 볼류트 펌프는 증기압력으로 구동됨으로 별도의 동력이 필요 없다.

다. 응축수 탱크는 급수탱크로 사용하지 못한다.

라. 급수내관은 안전저수위보다 약 5㎝아래에 설치한다.

28. 보일러의 자동제어에서 제어량에 따른 조작량의 대상으로 맞는 것은?

가. 증기온도-연소가스량	나. 증기압력-연료량

다. 보일러 수위-공기량	라. 노내압력-급수량

29. 보일러의 상당증발량을 구하는 식으로 옳은 것은? (단 h1 : 급수엔탈피, h2 : 발생증기엔탈피)

가. 상당증발량 = 실제증발량×(h2 - h1)/539

나. 상당증발량 = 실제증발량×(h1 - h2)/539

다. 상당증발량 = 실제증발량×(h2 - h1)/639

라. 상당증발량 = 실제증발량/639

30. 보일러의 매체별 분류 시 해당하지 않는 것은?

가. 증기 보일러	나. 가스 보일러

다. 열매체 보일러	라. 온수 보일러

31. 보일러에서 이상 폭발음이 있다면 가장 먼저 해야 할 조치사항으로 맞는 것은?

가. 급수 중단	나. 연료공급 차단

다. 증기출구 차단	라. 송풍기 가동 중지

32. 보일러의 부식에서 가성취화를 올바르게 설명한 것은?

가. 농도가 다른 두 가지가 동일 전해질의 용해에 의해 부식이 생기는 것.

나. 보일러 판의 리벳구멍 등에 농후한 알칼리 작용에 의해 강 조직을 침범하여 균열이 생기는 것.

다. 보일러 수에 용해 염류가 분해를 일으켜 보일러를 부식시키는 것.

라. 보일러 수에 수소이온 농도가 크게 되어 보일러를 부식시키는 것.

33. 가스보일러에서 가스폭발의 예방을 위한 유의사항 중 틀린 것은?

가. 가스압력이 적당하고, 안정되어 있는지 점검한다.

나. 화로 및 굴뚝의 통풍, 환기를 완벽하게 하는 것이 필요하다.

다. 점화용 가스의 종류는 가급적 화력이 낮은 것을 사용한다.

라. 착화 후 연소가 불안정할 때는 즉시 가스공급을 중단한다.

34. 온수발생 보일러의 전열면적이 10㎡미만일 때 방출관의 안지름의 크기는?

가. 15㎜ 이상	나. 20㎜ 이상

다. 25㎜ 이상	라. 50㎜ 이상

35. 다음 보기를 보고 기름보일러의 수동조작 점화요령 순서로 가장 적합한 것은?

① 연료밸브를 연다.

② 버너를 기동한다.

③ 노 내 통풍압을 조절한다.

④ 점화봉에 점화하여 연소실내 버너 끝의 전방하부 10㎝정도에 둔다.

가. ③-④-②-①	나. ①-②-③-④

다. ②-①-④-③	라. ④-②-③-①

36. 온수난방설비에서 온수, 온도차에 의한 비중력차로 순환하는 방식으로 단독주택이나 소규모 난방에 사용되는 것은?

가. 강제순환식 난방	나. 하향순환식 난방

다. 자연순환식 난방	라. 상향순환식 난방

37. 난방면적이 100㎡, 열손실지수 90kcal/㎡·h, 온수온도 80℃, 실내온도 20℃ 일 때 난방부하(kcal/h)는?

가. 7,000	나. 8,000

다. 9,000	라. 10,000

38. 기둥형 주철제 방열기는 벽과 얼마정도의 간격을 두고 설치하는 것이 좋은가?

가. 50~60㎜	나. 80~90㎜

다. 110~130㎜	라. 140~160㎜

39. 전열면적이 10㎡ 이하의 보일러에는 분출밸브의 크기를 호칭지름 몇 ㎜이상으로 할 수 있는가?

가. 5㎜	나. 10㎜

다. 15㎜	라. 20㎜

40. 노내의 미연가스가 돌연 착화해서 급격한 연소(폭발연소)를 일으켜 화염이나 연소가스가 전부 연도로 흐르지 않고 연소실 입구나 감시창으로부터 밖으로 분출하는 현상은?

가. 역화	나. 인화

다. 점화	라. 열화

과목 구분3 (20문제)

41. 보일러의 설비면에서 수격작용의 예방조치로 틀린 것은?

가. 증기배관에는 충분한 보온을 취한다.

나. 증기관에는 중간을 낮게 하는 배관방법은 드레인이 고이기 쉬우므로 피해야 한다.

다. 증기관은 증기가 흐르는 방향으로 경사가 지도록 한다.

라. 대형밸브나 증기헤더에도 드레인 배출장치 설치를 피해야 한다.

42. 강제순환식 온수난방에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 온수의 순환 펌프가 필요하다.

나. 온수를 신속하고 고르게 순환시킬 수 있다.

다. 중력 순환식에 비하여 배관의 직경이 커야 한다.

라. 대규모 난방용으로 적당하다.

43. 어떤 온수방열기의 입구 온수온도가 85℃, 출구 온수온도가 65℃, 실내온도가 18℃일 때 방열기의 방열량은? (단, 방열기의 방열계수는 7.4㎡h℃이다.)

가. 421.8kcal/㎡h	나. 450.0kcal/㎡h

다. 435.6kcal/㎡h	라. 650.0kcal/㎡h

44. 보일러를 6개월 이상 장기간 사용하지 않고 보존할 때 가장 적합한 보존방법은?

가. 만수보존법	나. 분해보존법

다. 건조보존법	라. 습식보존법

45. 보일러설치검사 기준상 보일러의 외벽온도는 주위온도보다 몇 ℃를 초과해서는 안 되는가?

가. 20℃	나. 30℃

다. 50℃	라. 60℃

46. 가스연소장치의 점화요령으로 맞는 것은?

가. 점화전에 연소실 용적의 약 1/4배 이상 공기량으로 환기한다.

나. 기름연소장치와 달리 자동 재 점화가 되지 않도록 한다.

다. 가스압력이 소정압력 보다 2배 이상 높은지를 확인하고 착화는 2회에 이루어지도록 한다.

라. 착화 실패나 갑작스런 실화 시 원인을 조사한 후 연료공급을 중단한다.

47. 다음 중 보일러의 운정정지 시 가장 뒤에 조작하는 작업은?

가. 연료의 공급을 정지시킨다.

나. 연소용 공기의 공급을 정지시킨다.

다. 댐퍼를 닫는다.

라. 급수펌프를 정지시킨다.

48. 하트포드 접속에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

가. 환수관내 응축수에서 발생하는 플래시(flash)증기의 발생을 방지한다.

나. 저압증기난방의 습식환수 방식에 쓰인다.

다. 보일러수가 환수관으로 역류하는 것을 방지한다.

라. 증기관과 환수관 사이에 표준수면에서 50㎜ 아래에 균형관을 설치한다.

49. 보일러 급수 중의 탄산가스(CO2)를 제거하는 급수처리 방법으로 가장 적합한 것은?

가. 기폭법	나. 침강법

다. 응집법	라. 여과법

50. 벽이나 바닥 등에 가열용 코일을 묻고 여기에 온수를 보내 열로 난방하는 방법은?

가. 개별 난방법	나. 복사 난방법

다. 간접 난방법	라. 직접 난방법

51. 강철제 보일러 수압시험시의 시험수압은 규정된 압력의 몇 %이상을 초과하지 않도록 하여야 하는가?

가. 3%	나. 6%

다. 8%	라. 10%

52. 보일러 연소 시 가마울림 현상을 방지하기 위한 대책으로 잘못된 것은?

가. 수분이 많은 연료를 사용한다.

나. 2차 공기를 가열하여 통풍조절을 적정하게 한다.

다. 연소실내에서 완전 연소시킨다.

라. 연소실이나 연도를 연소가스가 원활하게 흐르도록 개량한다.

53. 지역난방의 특징 설명으로 잘못된 것은?

가. 각 건물에 보일러를 설치하는 경우에 비해 열효율이 좋다.

나. 설비의 고도화에 따라 도시 매연이 증가된다.

다. 연료비와 인건비를 줄일 수 있다.

라. 각 건물에 보일러를 설치하는 경우에 비해 건물의 유효면적이 증대된다.

54. 온수난방의 분류를 사용온수에 의해 분류할 때 고온수식 온수온도의 범위는 보통 몇 ℃정도인가?

가. 50~60	나. 70~80

다. 85~90	라. 100~150

55. 열사용 기자재 관리 규칙에 의한 검사대상기기 중 소형온수보일러의 검사대상기기 적용범위에 해당하는 가스사용량은 몇 kg/h를 초과하는 것부터 인가?

가. 15kg/h	나. 17kg/h

다. 20kg/h	라. 25kg/h

56. 에너지이용합리화법상 에너지이용 합리화 기본계획 사항에 포함되지 않는 것은?

가. 에너지이용 합리화를 위한 홍보 및 교육

나. 에너지이용 합리화를 위한 기술개발

다. 열사용기자재의 안전관리

라. 에너지이용합리화를 위한 제품판매

57. 에너지절약전문기업의 등록은 누구에게 하는가?

가. 대통령	나. 한국열관리시공협회장

다. 지식경제부장관	라. 에너지관리공단이사장

58. 에너지이용 합리화법상 목표에너지원단위란?

가. 에너지를 사용하여 만드는 제품의 종류별 연간 에너지사용 목표량

나. 에너지를 사용하여 만드는 제품의 단위당 에너지사용 목표량

다. 건축물의 총 면적당 에너지사용 목표량

라. 자동차 등의 단위 연료당 목표 주행거리

59. 에너지이용합리화법상 에너지사용자와 에너지공급자의 책무로 맞는 것은?

가. 에너지의 생산 이용 등에서의 그 효율을 극소화

나. 온실가스배출을 줄이기 위한 노력

다. 기자재의 에너지효율을 높이기 위한 기술개발

라. 지역경제발전을 위한 시책 강구

60. 에너지이용합리화법상 평균효율관리기자재를 제조하거나 수입하여 판매하는 자는 에너지소비효율 산정에 필요하다고 인정되는 판매에 관한 자료와 효율측정에 관한 자료를 누구에게 제출하여야 하는가?

가. 국토해양부장관	나. 시도지사

다. 에너지관리공단이사장	라. 지식경제부장관